## Requisitos para fluidos

|  | AVISO! Alimentação ou uso de meios que não foram indicados ou não correspondam aos requisitos O comando ou controle do processo e os materiais dos componentes não são explicados para estes meios. As consequências podem ser erros de produto, defeitos de produção e danos ou destruição de componentes. - Nos pontos de transmissão, somente usar os meios correspondentes ao fluxograma. Observar os requisitos relativos a esses meios. Especificar os requisitos irregulares e solicitar autorização de KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Informativo sobre termos e unidades

Pressão [bar (a)]

Se não for especificado nada em contrário, as pressões são absolutas ou indicadas em bar(a).

Graos de dureza [° dH]

1 ° dH = 0,1783 CaO mmol / l = 0,3566 CaO mEq / l

Unidades formadoras de colônias [UFC]

Número de formadoras de colônias de micro-organismos que devem ser determinados por métodos culturais de acordo com DEV (Métodos de padrão alemão (DEV) para a água, águas residuais e de lamas).

Informações sobre concentrações [mg / l]

Quando se converte em ppm, ppb ou mg / kg, a densidade do meio é levada em consideração.

MEBAK

Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission MEBAK e.V.A MEBAK editou uma coleção de métodos de análise técnica de fermentação em cinco volumes, que foram internacionalmente divulgados e servem em diferentes estabelecimentos de ensino e formação, como meio de aprendizagem para os funcionários das fábricas de cerveja.

TrinkwV

Decreto sobre a água potável, decreto sobre a qualidade da água para o consumo humano.

### Água

A água deve cumprir no mínimo os requerimentos da Diretriz Europeia 98/83/CE.

Os desvios são enumerados nos seguintes capítulos:

#### Água em geral (Contato Parcial com o produto)

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4 - 30 |
| Dureza | º dH | 2 - 6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6 - 8 |
| Pressão | bar (g) | 3 - 5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2 - 5,0 preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0,5 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |

#### Água para tecnologia de processos

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4 - 30 |
| Dureza | º dH | 2 - 6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6 - 8 |
| Pressão | bar (g) | 3 - 4 |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0,5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |

## Energia elétrica

Requisitos: ver “esquema elétrico”.