## Requisitos para fluidos

|  | AVISO! Alimentação ou uso de meios que não foram indicados ou não correspondam aos requisitos O comando ou controle do processo e os materiais dos componentes não são explicados para estes meios. As consequências podem ser erros de produto, defeitos de produção e danos ou destruição de componentes. - Nos pontos de transmissão, somente usar os meios correspondentes ao fluxograma. Observar os requisitos relativos a esses meios. Especificar os requisitos irregulares e solicitar autorização de KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Informativo sobre termos e unidades

Pressão [bar (a)]

Se não for especificado nada em contrário, as pressões são absolutas ou indicadas em bar(a).

Graos de dureza [° dH]

1 ° dH = 0,1783 CaO mmol / l = 0,3566 CaO mEq / l

Unidades formadoras de colônias [UFC]

Número de formadoras de colônias de micro-organismos que devem ser determinados por métodos culturais de acordo com DEV (Métodos de padrão alemão (DEV) para a água, águas residuais e de lamas).

Informações sobre concentrações [mg / l]

Quando se converte em ppm, ppb ou mg / kg, a densidade do meio é levada em consideração.

MEBAK

Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission MEBAK e.V.A MEBAK editou uma coleção de métodos de análise técnica de fermentação em cinco volumes, que foram internacionalmente divulgados e servem em diferentes estabelecimentos de ensino e formação, como meio de aprendizagem para os funcionários das fábricas de cerveja.

TrinkwV

Decreto sobre a água potável, decreto sobre a qualidade da água para o consumo humano.

### Água

A água deve cumprir no mínimo os requerimentos da Diretriz Europeia 98/83/CE.

Os desvios são enumerados nos seguintes capítulos:

#### Água em geral (Contato Parcial com o produto)

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | 2-6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 3-5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2 - 5,0 preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0.5 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0.1 |

#### Água para tecnologia de processos

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | 2 - 6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 0 - 1 |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0.5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |

#### Água para bomba de vácuo

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | ≤ 20 |
| Dureza | º dH | ≤ 16 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 3-5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2 - 5,0 preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| Fosfatos P5O5 | mg / l | ≤ 0,5 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |

#### Água desgaseificada

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4 - 30 |
| Dureza | º dH | Em função do produto |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 0 - 1 |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | ≤ 0,01 |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0,1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0,05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0,2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| Fosfatos P5O5 | mg / l | ≤ 0,5 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0,1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0,1 |

#### Circulação secundária de água de resfriamento

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | ≤ 0.1 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 3-5 |
| Pressão (para Linhas de barris) | bar (g) | 2.2 |
| Teor de Oxigênio 20 ° C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 20 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo de Partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0.2 |
| Capacidade de Oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0.5 |
| Óleos minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |

#### Água destilada

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | Produto dependente |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 0 - 1 |
| Teor de oxigeno a 20 ° C | mg / l | ≤ 0.01 |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤ 4 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤ 3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤ 0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤ 15 |
| Cloreto | mg / l | ≤ 50 |
| Cromo total | mg / l | ≤ 0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤ 0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤ 0.5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤ 0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤ 50 |
| Nitrito | mg / l | ≤ 0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤ 20 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤ 200 |

### Ar

#### Ar comprimido / Ar de controle

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tamanho máximo das partículas | μm | 5 |
| Ponto de condensação (sob pressão operacional) | °C | 20K sob a temperatura ambiente mais fria |
| Quantidade Partícula 0,1 < d < 0,5 μm | Partícula / m³ | < 20000 |
| Quantidade Partícula 0,5 < d < 1 μm | Partícula / m³ | < 400 |
| Quantidade Partícula 1 < d < 5 μm | Partícula / m³ | < 10 |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | ≤ 0,01 |
| Pressão | Bar(ü) | 6 - 9 |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | não |

Valores aplicáveis de acordo com a ISO 8573-1:2010.

O ar comprimido não deve conter nenhuma substância que tenha um efeito negativo sobre o sabor do produto.

#### Ar comprimido estéril

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 0,2 |
| Ponto de condensação (sob pressão operacional) | °C | 20K sob a temperatura ambiente mais fria |
| Quantidade Partícula 0,1 < d < 0,5 μm | Partícula / m³ | < 100 |
| Quantidade Partícula 0,5 < d < 1 μm | Partícula / m³ | 0 |
| Quantidade Partícula 1 < d < 5 μm | Partícula / m³ | 0 |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | ≤ 0,01 |
| Pressão | Bar(ü) | 7 - 9 |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | Sim |

Valores aplicáveis de acordo com a ISO 8573-1:2010.

O ar comprimido não deve conter nenhuma substância que tenha um efeito negativo sobre o sabor do produto.

### Vapor

#### Vapor de aquecimento

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | Em função da aplicação |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 300 |
| Densidade máxima das partículas | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Teor máximo de ferro | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Pressão | bar(ü) | 2,5 – 9 |
| Pressão (para linhas de barris) | bar(ü) | 4 - 9 |
| Oscilação da pressão | Bar | ± 0,5 |
| Umidade | % | ≤ 10 |
| Sobreaquecimento | K | ≤ 10 |
| Teor de óleo residual | Mg/l | ≤ 0,01 |
| Dureza da água | °dH | Nenhuma indicação |
| Qualidade | - | Vapor saturado conforme DIN 58950-7 |

#### Vapor culinário

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 130 |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 3 |
| Densidade máxima das partículas | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Teor máximo de ferro | mg / norma-m³ | Nenhuma indicação |
| Pressão | bar(ü) | 1,7 |
| Oscilação da pressão | Bar | ± 0,1 |
| Umidade | % | ≤ 5 |
| Sobreaquecimento | K | ≤ 5 |
| Teor de óleo residual | Mg/l | ≤ 0,01 |
| Dureza da água | °dH | Nenhuma indicação |
| Qualidade | - | Vapor saturado conforme DIN 58950-7 |

### Gases de compressão

#### Gás carbônico

| Propriedade | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Pureza | % | > 99,9 |
| Pressão | bar(ü) | Em função do produto (ajustável) |
| Tamanho máximo das partículas | μm | < 0,2 |
| Densidade máxima das partículas / Volume | mg / m³ | < 0,1 |
| Ponto de condensação | °C | 20 K sob a temperatura mais fria |
| Teor de óleo residual | mg / m³ | < 0,01 |
| Estéril (livre de patógenos e microrganismos prejudiciais à bebida) | - | Sim, em função do produto |

### Produtos a serem envasados

#### Dados gerais

| Critério | Propiedade |
| --- | --- |
| CO2 dissolvido | Em função do produto e do processo de envase |
| Cloreto | Inferior a 50mg/l, em caso de teor mais elevado: entrar em contato com a KHS |
| Valor do pH | Específico do produto (≤ 7) |
| Viscosidade | Em função do produto e da temperatura, em caso de fluidos de alta viscosidade (aprox. 200 mPa.s): entrar em contato com a KHS |
| Variação máxima da densidade | ± 0,5°Brix para xarope para a fabricação de bebidas (1°Brix corresponde a 1g de sacarose em 100g de solução aquosa de sacarose) |
| Comprimento da fibra | Variável em função do tipo de válvula, do tipo de máquina e do dispositivo de transferência de calor |
| Tamanho das partículas | Variável em função do tipo de válvula |
| Porcentagem total de sólidos | Variável em função do tipo de válvula |
| Aparência | Específica do produto |
| Temperatura | Em função do produto, da garrafa, dos gases liberados, da contaminação por microrganismos, do processo e do sistema de envase, entre outros Temperaturas típicas: - Cerveja: 2 – 16 °C - CSD: 15 – 20 °C - Suco asséptico: 20°C - Suco envasado a quente: 80 – 90 °C |

#### Teores máximos de gases externos

| Produto | Oxigênio [mg/l] | Nitrogênio [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| Água mineral, CSD | 1,0 | 2,0 |
| Fruit Splash | 2,0 | 2,0 |
| Suco, Ice tea | 0,3 | 0,6 |
| Bebidas isotônicas | 0,3 | 4,0 |
| Bebidas alcoólicas | 1,0 | 2,0 |
| Cerveja | 0,1 | 1,0 |
| Vinho | 1,0 | 8,0 |
| Espumantes | 0,5 | 2,0 |
| Xarope para fabricação de bebidas | 6,0 | 12,0 |

### Recomendações de limpeza

Por razões de sustentabilidade, a KHS recomenda não utilizar agentes de limpeza com as seguintes propriedades:

- Que contenham cloro

- Muito tóxicos

- Tóxicos

- Mutagênicos

- Cancerígenos

- Tóxicos para a reprodução

A KHS recomenda atentar para a classe de perigo para a água e utilizar produtos de Classe 1 ou superiores.

#### CIP/SIP (limpeza interna)

Substância ativa: solução de limpeza alcalina

| Característica do produto | Remoção de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 2% |
| Temperatura no retorno [°C] | Até 85 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Evitar a formação de espuma, adicionar antiespumante, caso necessário. |

Substância ativa: solução de limpeza cloro-alcalina

| Característica do produto | Remoção oxidativa de contaminantes orgânicos e limpeza básica, efeito desinfetante |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 3% |
| Temperatura no retorno [°C] | Até 65 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 |
| O que deve ser observado | Valores limite das soluções de aplicação: - cloro livre 2500 mg/l (ppm) - valor do pH > 11 Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída (risco de corrosão)! Atentar para a compatibilidade do material do ambiente! Não deve ser utilizado em áreas de higiene e Plexiglas. |

Substância ativa: limpeza CIP com anólito

| Característica do produto | Remoção de contaminantes orgânicos leves e efeito desinfetante. |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 20 ppm |
| Temperatura no retorno [°C] | Máx. 30 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Valores limite das soluções de aplicação (risco de corrosão): - Cloretos (Cl-) 120 ppm - cloro livre 20 ppm - valor do pH > 6,5 - 7,5 |

Substância ativa: limpeza CIP com dióxido de cloro

| Característica do produto | Remoção de contaminantes orgânicos leves e efeito desinfetante. |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 10 ppm |
| Temperatura no retorno [°C] | Máx. 40 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Valores limite das soluções de aplicação (risco de corrosão): - Cloretos (Cl-) 120 ppm - ClO2 10 ppm - valor do pH > 6,5 |

Substância ativa: aditivos / intensificador de limpeza

| Característica do produto | Intensificador de limpeza com base em peróxidos. |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 0,3 – 0,5 % |
| Temperatura no retorno [°C] | Até 80 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Somente quando necessário pode encurtar a vida útil de elastômeros. |

Substância ativa: limpeza ácida à base de ácido nítrico

| Característica do produto | Remoção de contaminantes minerais |
| --- | --- |
| Antes da produção | Uma vez por semana |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 1% |
| Temperatura no retorno [°C] | Máx. 40 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Dependendo do produto envasado, como produtos lácteos e água, pode ser necessária uma limpeza mais frequente com ácido. |

Substância ativa: limpeza ácida à base de ácido fosfórico ou misturas de ácido fosfórico/ácido nítrico

| Característica do produto | Remoção de contaminantes minerais |
| --- | --- |
| Antes da produção | Uma vez por semana |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 1 – 2 % |
| Temperatura no retorno [°C] | Máx. 40 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |
| O que deve ser observado | Dependendo do produto envasado, como produtos lácteos e água, pode ser necessária uma limpeza mais frequente com ácido. |

Substância ativa: ácido peracético para desinfecção

| Característica do produto | Inativação de microrganismos, especialmente esporos |
| --- | --- |
| Antes da produção | - |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 300 - 500 ppm PES |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 |
| O que deve ser observado | Sem infecção em stand-by! |

Substância ativa: água quente para desinfecção

| Característica do produto | Pasteurização |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | - |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | - |
| Temperatura no retorno [°C] | > 86 - 115 |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 30 |

### Higiene do ambiente (piso, paredes, ralos, esteiras)

Por razões de sustentabilidade, a KHS recomenda não utilizar agentes de limpeza com as seguintes propriedades:

- Que contenham cloro

- Muito tóxicos

- Tóxicos

- Mutagênicos

- Cancerígenos

- Tóxicos para a reprodução

A KHS recomenda atentar para a classe de perigo para a água e utilizar produtos de Classe 1 ou superiores.

#### Limpeza

Método: limpeza manual cloro-alcalina com lança de mão

| Característica do produto | Remoção regular de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração [%] (observar as instruções do fabricante) | 3 - 5 |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 - 20 |
| O que deve ser observado | Valores limite das soluções de aplicação: - cloro livre 2500 mg/l (ppm) - valor do pH > 11 Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída (risco de corrosão)! Atentar para a compatibilidade do material do ambiente! Não deve ser utilizado em áreas de higiene e Plexiglas. Não é adequado para esteiras de transporte. |

Método: limpeza alcalina manual com lança de mão

| Característica do produto | Remoção regular de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração [%] (observar as instruções do fabricante) | 3 - 5 |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 - 30 |
| O que deve ser observado | Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída! Não é adequado para esteiras de transporte. |

Método: limpeza neutra manual à base de agentes tensoativos com lança de mão

| Característica do produto | Remoção regular de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração [%] (observar as instruções do fabricante) | 1 - 5 |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 - 30 |
| O que deve ser observado | Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída! |

Método: limpeza ácida manual com lança de mão

| Característica do produto | remoção regular de contaminantes minerais |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração [%] (observar as instruções do fabricante) | 3 - 9 |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] (medição do tempo após atingir a temperatura de retorno) | 15 - 30 |
| O que deve ser observado | Não aplicar diretamente sobre soluções de limpeza alcalinas, efetuar sempre o enxágue intermediário e posterior completo com água, concentração local deve ser excluída! Atentar para a compatibilidade do material do ambiente! Não é adequado para esteiras de transporte. |

#### Desinfecção

Método: desinfecção com lança manual – alquilaminas, aldeídos, compostos de amônio quaternário, biguanidas, produtos combinados

| Característica do produto | Inativação de microrganismos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | Máx. 1% |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] | 15 |
| O que deve ser observado | Os plastificantes podem ser liberados dos plásticos (revestimentos de cabos, por exemplo). Atentar para a compatibilidade do material do ambiente! Aldeídos não são compatíveis com Makrolon. Espectro de ação limitado contra bactérias! |

Método: desinfecção com lança manual com espuma de ácido peracético

| Característica do produto | Inativação de microrganismos, especialmente esporos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | - |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 300 – 500 ppm PES |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] | 15 |
| O que deve ser observado | Observar o limite de exposição ocupacional para o H2O2! (atualmente de 1ppm/m³ de ar ambiente) Não é adequando para esteiras de transporte. |

Método: adição de dióxido de cloro ao lubrificante da esteira

| Característica do produto | Remoção de contaminantes orgânicos e efeito desinfetante |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Sim |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | 1 ppm |
| Temperatura no retorno [°C] | Máx. 30 |
| Tempo [min] | - |
| O que deve ser observado | Valores limite das soluções de aplicação: - Cloretos (Cl-) 60 ppm - ClO2 1 ppm - valor do pH > 6,5 O lubrificante da esteira deve ser adequado para a adição de agentes oxidantes. |

### Limpeza externa: máquinas selecionadas

Estas recomendações de limpeza se aplicam às máquinas de limpeza, pasteurizadores de túnel, aquecedores, resfriadores, lavadores de caixas e à tecnologia de processo.

Não manusear os componentes eletrônicos e as vedações com um limpador a pressão alta.

Por razões de sustentabilidade, a KHS recomenda não utilizar agentes de limpeza com as seguintes propriedades:

- Que contenham cloro

- Muito tóxicos

- Tóxicos

- Mutagênicos

- Cancerígenos

- Tóxicos para a reprodução

A KHS recomenda atentar para a classe de perigo para a água e utilizar produtos de Classe 1 ou superiores.

Método: limpeza alcalina manual com lança manual e limpeza mecânica (p.ex., escova)

| Característica do produto | Remoção regular de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Não |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | Conforme dados do fabricante dos produtos químicos. |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] | 15 - 30 |
| O que deve ser observado | Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída! Não para esteiras transportadoras e a área do teto. |

Método: limpeza manual neutra com base em tensoativos com lança manual e limpeza

| Característica do produto | Remoção regular de contaminantes orgânicos |
| --- | --- |
| Antes da produção | Sim |
| Na troca do produto | Não |
| Após a produção | Sim |
| Concentração (observar as instruções do fabricante) | Conforme dados do fabricante dos produtos químicos. |
| Temperatura no retorno [°C] | Temperatura ambiente |
| Tempo [min] | 15 - 30 |
| O que deve ser observado | Lavar completamente com água, concentração local deve ser excluída! |

### Passivação

As superfícies em aço inoxidável devem ser passivadas, p.ex., depois de trabalhos de solda.

Somente pessoas com experiência no manuseio de ácidos podem executar a passivação. Durante a passivação, deve-se usar o equipamento de proteção individual.

A execução segura do processo é unicamente de responsabilidade da operação e de todas as pessoas envolvidas.

Transcurso da passivação:

- Limpar e lubrificar as superfícies.

- Lavar as superfícies com água.

- Passivar a superfície:

- Somente com solução de ácido cítrico de 4 a 10 % w/v

- com 20 a 50°C

- Por 60 minutos

- Lavar as superfícies com água.

- Secar as superfícies a ar.

- Limpar e desinfetar as superfícies.

## Energia elétrica

Requisitos: ver “esquema elétrico”.