# Dados Técnicos

Este capítulo descreve valores e informações para limitar o uso destinado.

As unidades de medida correspondem ao sistema métrico.

Outros dados técnicos de componentes de terceiros podem ser consultados na respetiva documentação externa.

## Requisitos para fluidos

### Água em geral

Os requerimentos para "Água em geral" são válidos para todos os tipos de água, desde que o KHS não exija o cumprimento de outras especificações.

A água utilizada deve cumprir os requerimentos e diretriz nacionais no que diz respeito a características e propriedades. O manuseio deve ser executado conforme as normas nacionais que regulamento a manipulação do fluido em questão.

A água não pode ser corrosiva. Isto serve principalmente ao misturar diferentes tipos de água.

| Propriedade | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 5-20 | °C |
| Pressão | 4-6 | bar(a) |
| Dureza total conforme DIN 8784 | 3-5 0,53-0,89 | °dH mmol/l |
| Condutividade em 25 °C | > 20 | µS/cm |
| Valor pH, (medição eletro métrica com eletrodo de vidro) | 6,8-7,5 | pH |
| Características adicionais | A água potável não pode conter microrganismos patogênicos. Esta exigência não é cumprida se a água potável contém >0 KBE/ml do microrganismo "Escherichiacoli". |  |

| Parâmetros para partículas | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Tamanho de partículas | < 3 | µm |
| Quantidade de partículas | < 0,1 | mg/l |

| Composição | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Cloreto | < 50 | mg/l |
| Ingredientes oxidantes | < 4 | mg/l |
| Manganês | < 0,05 | mg/l |
| Alumínio | < 0,02 | mg/l |
| Óleos minerais e alimentares | Isento de óleo conforme MEBAK volume I 1.1.30 |  |
| Nitratos | < 50 | mg/l |
| Silicatos | < 20 | mg/l |
| Amoníaco | < 0,5 | mg/l |
| Ferro total | < 0,05 | mg/l |
| Ácido de carbono livre agressivo | < 15 | mg/l |
| Quantidade de oxigênio | < 2 | mg/l |

### Ar comprimido

Deve-se fornecer ar comprimido em quantidade suficiente e com a pressão exigida sem que haja variações na quantidade e pressão.

Classes de qualidade do ar comprimido

| Classificação | 1.Número |  |  | 2.Número*) | 3.Número |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade máxima de partículas/ m3; tamanho de partículas d (µm) |  |  |  |  |
| Classe | 0,1 < d ≤ 0,5 | 0,5 < d ≤ 0,1 | 1 < d ≤ 5 | Ponto de orvalho (°C)*) | Quantidade de óleo residual inclusive vapor (mg/m3) |
| 0 | Especificado segundo aplicação e melhor que classe 1 |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 1 | 0 | ≤ -70 | ≤ 0,01 |
| 2 | 100.000 | 1.000 | 100 | ≤ -40 | ≤ 0,1 |
| 3 | - | 10.000 | 500 | ≤ -20 | ≤ 1 |
| 4 | - | - | 1.000 | ≤ +3 | ≤ 5 |
| 5 | - | - | 20.000 | ≤ +7 | - |
| Classes de qualidade segundo a norma DIN ISO 8573-1:2001 |  |  |  |  |  |

*) O ponto de orvalho da pressão deve estar no mínimo 20 °C mais baixo que a temperatura mínima ambiente do local de instalação.

#### Ar comprimido [3-6 bar(a)]

| Propriedade | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Qualidade segundo a norma DIN ISO 8573-1 | 2- 1*)-1 |  |
| Pressão | 3-6 | bar(a) |
| Odor / sabor | Inodoro e insípido | - |
| Temperatura | 5-30 | °C |